БР 24 2х17  (Бокс резервного питания 24В, под АКБ 2х17 А*ч)

БР 24 2х17. Бокс резервного электропитания БР 24 предназначен для увеличения времени непрерывной работы ИВЭПР от аккумуляторных батарей в режиме резерва. БР 24 подключается к ИВЭПР соответствующих исполнений (обозначенных «БР») к клеммам «+Р» и «-Р». Количество подключаемых БР 24 неограниченно. При работе от сети БР 24 производит автоматический подзаряд АКБ, установленных в нём. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ.

Максимальная емкость АКБ: 2 шт. по 17 А*ч

Входное напряжение сети 140-250 В.

Напряжение заряда 13,65 ± 0,25 В.

Максимальный ток зарядки двух АКБ: 2,2  А.

Диапазон рабочих температур -25…+50 °С.

Светодиодная индикация: СЕТЬ, АКБ, ВЫХОД.

Электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ.

Габаритные размеры корпуса: не более  372 х 86 х 250 мм

Масса источника без АКБ: не более 3,0 кг

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.