ИВЭПР 24/5 2х17 БР
ИВЭПР 24/5 2х17 –Р БР
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. 
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ИВЭПР 24/5 2х17 БР (24 В, ток 5 А, металлический корпус под две 12-вольтовые АКБ по 17 А*ч, соединяемые последовательно.) Выходное напряжение: при работе от сети (26,8…27,6) В., при работе от АКБ (20,3…27,0) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток их заряда.  Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ. Масса без АКБ не более 2,5 кг. Габаритные размеры 372х86х253  мм 
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.

Назначение:

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5 предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, дымоудаления и оповещения, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 24В постоянного тока.
Конструкция

Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 27,2 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 27,2 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ. В корпусе предусмотрено место для установки двух герметичных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей максимальной емкостью по 17 А*ч. В комплект поставки входит перемычка для последовательного соединения АКБ. Источник автоматически переходит в режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети, и автоматически возвращается в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения.

Источник обеспечивает: 

· защиту от короткого замыкания выхода с автоматическим восстановлением напряжения после устранения аварийного режима; 

· электронную защиту при замыкании клемм АКБ  и от переполюсовки АКБ; 

· защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора. 
· источник имеет встроенную термозащиту, обеспечивающую отключение нагрузки при перегреве элементов источника вследствие длительной работы при повышенной нагрузке и (или) при повышенной температуре окружающей среды.

Выход источника имеет устройство защиты АКБ от глубокого разряда. В источнике питания ИВЭПР 24/5 используется запатентованное схемное решение «интеллектуальный» электронный ключ, обеспечивающий постоянное тестирование наличия и состояния аккумуляторной батареи, а также управляющий процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. Источник не производит заряд АКБ с напряжением ниже 10 В каждая, поскольку глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.

В ИВЭПР предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации во внешние цепи об отсутствии сетевого напряжения, отсутствии или разряде АКБ или отсутствии выходного напряжения (например, из-за короткого замыкания в нагрузке). Выход «Авария» реализован в виде транзисторного ключа с напряжением на клеммах +24В / 0В, либо в виде размыкающихся контактов электромагнитного реле (в исполнении -Р).

Для увеличения времени работы от АКБ к выходу преобразователя 13,6 В через клеммы «+Р»; «-Р» может подключаться необходимое количество внешних боксов типа БР12 с дополнительными АКБ и схемами подзаряда и контроля.

Расшифровка ИВЭПР 24/5 2х17 –Р БР:

ИВЭПР - Источник Вторичного ЭлектроПитания Резервированный
24 - Основное выходное напряжение - 24 Вольт (V)
5,0 - Максимальный ток нагрузки 5,0 Ампера
2х17 - Подключение двух АКБ емкостью 17 Ач
-Р  –  реле «сухой контакт» для сигнала «Авария»

БР - Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ.
ОСОБЕННОСТИ 

· Электронная защита источника от короткого замыкания, как при работе от сети, так и при работе от АКБ

· Поддержание оптимального заряда АКБ благодаря постоянной схеме тестирования

· Визуальный контроль состояния аккумуляторной батареи

· Электронная защита аккумуляторной батареи от переполюсовки

· Защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда

· Небольшая величина пульсаций выходного напряжения позволяет использовать источник питания в системах видеонаблюдения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Максимальная емкость АКБ
	2 шт. по 17 А·ч

	Входное напряжение сети
	130…265 В

	Номинальный ток нагрузки
	0…5,0 А

	Максимальный ток нагрузки при наличии исправной и заряженной АКБ
	5,5 А (в течение 15 минут)

	Выходное постоянное напряжение

– при работе от сети 

– при работе от АКБ 
	26,8…27,6 В

20,3… 27,0 В

	Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда
	20,8 В ± 0,5 В

	Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети
	не более – 90 мВ от пика до  пика

	Суммарная емкость нагрузок
	не более 2200 мкФ

	Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме
	не более 40 мА

	Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда
	не более 5 мА

	Мощность, потребляемая источником от сети
	не более 165 Вт

	Диапазон рабочих температур 
	от -10 ºС до +50 ºС

	Габаритные размеры корпуса, не более
	372х86х253 мм

	Масса источника без АКБ, не более
	2,5 кг

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
	IP20

	Наработка на отказ
	не менее 40 000 ч.

	Средний срок службы
	не менее 10 лет


