ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К1 
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения.

Функции:

Предназначен для применения в подразделениях вневедомственной охраны МВД России. Расширенный температурный диапазон, дистанционная сигнализация с помощью электромагнитных реле или транзистора с открытым коллектором об отсутствии напряжения сети, частичном разряде АКБ, полном разряде АКБ и открытии крышки корпуса.
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ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К2  (12 В, ток 2 А, металлический корпус под 2 x 12А*ч) Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 2 А (максимальный в течение 2 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-265 В. Диапазон рабочих температур -25…+50 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). 4 информационных выхода «Неисправность» для передачи информации во внешние цепи. Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 2,3 кг. Габаритные размеры 324х111х182 мм

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты выпуска.

Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К2    ТМ РУБЕЖ предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранной, охранно-пожарной, пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, а также другой аппаратуры с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока, данный источник включён в Список технических средств безопасности и рекомендован для применения в подразделениях вневедомственной охраны МВД России.
Источник состоит из металлического корпуса с установленной внутри платой. В корпусе предусмотрено место для установки двух герметичной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи ёмкостью 12 А*ч.

На плате находятся импульсный преобразователь напряжения сети 230 В в постоянное напряжение 13,6 В и схемы защиты, индикации, заряда и контроля АКБ. Выходное напряжение преобразователя 13,6 В является также напряжением питания схемы заряда АКБ.

Выход источника гальванически изолирован от корпуса.

Корпус и крышка имеют винт защитного заземления.

Отверстие в корпусе для вывода проводов оснащено изоляционным кольцом.

Данная серия источников питания снабжена импульсной схемой. Это обеспечивает высокий КПД (коэффициент полезного действия), снижая затраты при эксплуатации ИБП ИВЭПР на потребление электроэнергии. Выделение тепла при использовании такой схемы минимальны, что положительно сказывается на сроке службы АКБ.

Передовая технология  компании РУБЕЖ «интеллектуальный» электронный ключ, позволяющий постоянно тестировать наличие и состояние аккумуляторной батареи, а также управлять процессом её заряда. Зарядный ток находится в обратной зависимости от степени заряда АКБ. Таким образом, по мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и в конечном итоге остаётся на уровне компенсации саморазряда АКБ. ИВЭПР ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К2  не производит заряд батареи с напряжением ниже 10 В (глубоко разряженные АКБ являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации).

 Для отображения режима работы и состояния АКБ на переднюю панель корпуса выведены индикаторы: состояния АКБ (АКБ), выходного напряжения (ВЫХОД) и наличия сети (СЕТЬ).

В источнике предусмотрено 4 информационных выхода «Неисправность» для передачи информации во внешние цепи. При установленных резисторах сопротивлением не менее 1 кОм между клеммой «+12 В» и клеммами соответственно «С», «А», «Р» состояние логической «1» (напряжение не менее 10,5 В) соответствует:

· «Сеть» («С») - отсутствие сети;

· «АКБ» («А») - отсутствие двух АКБ;

· «Разряд» («Р») - разряду АКБ до уровня 11,1 В, что соответствует 5% от полного заряда.

ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К2  обеспечивает:

· автоматический заряд АКБ при наличии сети переменного тока;

· автоматический переход на работу от АКБ при снижении сетевого напряжения ниже минимального рабочего значения и возврат на питание от сети при восстановлении сетевого напряжения;

· электронную защиту от переполюсовки при подключении АКБ и замыкания клемм присоединения АКБ. При работе от сети переполюсовка или замыкание клемм АКБ не влияет на выходное напряжение;

· защиту аккумуляторной батареи от глубокого разряда путём отключения нагрузки при снижении напряжения на АКБ ниже определённого значения. При отсутствии сетевого напряжения после подключения исправной, заряженной АКБ источник выходит на заданный режим выходного напряжения автоматически;

· электронную защиту источника от короткого замыкания и перегрузок по току. После устранения режима короткого замыкания или перегрузки источник автоматически восстанавливает выходное напряжение;

· термозащиту, обеспечивающую отключение нагрузки при перегреве элементов ИВЭПР вследствие длительной работы при нагрузке, превышающей номинальную, или при повышенной температуре окружающей среды. После остывания источника напряжение автоматически подается на нагрузку.

· защиту схемы источника от повреждений при скачках сетевого напряжения за счёт наличия металлоксидного варистора;

· защиту нагрузки от повышенного напряжения в случае неисправности схемы стабилизации источника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Максимальная емкость АКБ
	2 x 12А*ч

	Входное напряжение сети
	140…265 В

	Выходное напряжение при работе от сети


Выходное напряжение при работе от АКБ
	13,3…13,8 В
10,8… 13,5 В

	Номинальный ток нагрузки
	
2 А

	Максимальный кратковременный ток нагрузки по выходу «+13В»
	до 4 А в течение не более 3 сек

	Максимальный мощность, потребляемая от сети переменного тока при полной нагрузке и максимальном токе заряда АКБ
	не более 43 Вт

	Максимальный ток заряда
	0,2 А

	Время технической готовности источника к работе после включения напряжения питания
	не более 10 с

	Габаритные размеры
	не более 324х111х182 мм

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
	IP20

	Масса источника
	не более 2,3 кг

	Диапазон рабочих температур
	от -25 ºС до +50 ºС

	Наработка на отказ
	не менее 40000 ч.

	Средний срок службы
	не менее 10 лет


